UPS电池替换和主机维保技术要求

一、简介

医院数据中心机房和异地机房共配置4套UPS电源系统。自2021年启用至今已运行满4年，核心部件（蓄电池）已达设计使用年限，经检测大部分蓄电池已出现不同程度亏电现象，如继续使用将出现以下两种风险隐患：一是无法满足8小时续航设计；二是蓄电池鼓包、漏液导致自燃。计划采购100Ah蓄电池及电池柜用于替换数据中心UPS蓄电池，满足在断电情况下，数据中心机房各服务器、存储、核心交换机等设备稳定运行8小时以上。

二、商务要求

1.验收后提供≥3年免费质保。

2.质保期后每年维保价格≤中标价*10%。

3.质保期内提供7*24小时技术支持；收到通知后2小时内响应要求，12小时内派人到达现场，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。若24小时内设备仍无法工作，提供同档次备用机供采购方使用。如未在约定期限内派人维修的，采购方有权请第三方代为维修，其中发生的一切费用由成交人承担。

4.为保障维保质量，投标人需获得UPS厂家维护授权，维保人员应是UPS厂家工程师或者UPS厂家认证工程师，提供相关证明文件。

5.质保期内每年提供不少于4次定期巡检与调优系统，提供巡检报告，及时排除故障隐患，调优系统性能，使系统始终处于高效率运行状态。

6.投标单位应通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，认证覆盖范围为数据机房设备的销售及技术服务，提供有效期内的认证证书。

三、技术要求

（一）UPS电池

1.电池数量：≥172个。

2.蓄电池容量≥100AH 12V，免维护铅酸蓄电池。

3.安全阀：具有自动减压调节阀，保证运行安全可靠。

4.最大充电电流：≥0.3C。

5.均充电压：2.35～2.4V/单体。

6.浮充电压：2.23～2.27/单体。

7.容量保存率：静置28天容量≥97%（提供检测证明）。

8.密封反应效率：≥97%。

9.防酸雾性能：对完全充电后的电池以0.2C电流连续充电4小时，PH值呈中性。

10.耐过充电能力：对全充电后的电池以0.3C电流连续充电160小时，无变形、无漏液。

11.封口剂性能：环境温度-30～+65℃之间，封口剂无裂纹和溢流现象。

12.气密性：能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。

13.同系列蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤1.5%；电池低温敏感性，10h率容量≥0.96C10。

14.蓄电池产品通过泰尔认证中心颁发的认证证书。

（二）电池架要求

根据现场环境设计可以放置108节或以上电池的电池架，并提供放置平面图及电池架设计图，按图施工。

（三）UPS电池及主机维保要求

1.UPS主机维保数量4台，其中3台为爱维达HP4000G(E-2011-C0120B019-1339、E-2011-C0120B019-1338、E-2011-C0120B019-1337)，1台为科士达YDC3340（110018907A44897300013）。

2.维护检测的基本要求

（1）按照现行的设备使用维护相关标准进行正确的维护；

（2）根据原厂的技术标准进行维护保养；

（3）遵循“查隐患、保安全”的原则对设备认真检测；

（4）严格按照作业计划执行日常维护作业项目和性能分析；

（5）使用规程制式符合检测要求的工具、仪表；

（6）当设备发生故障或误报警时维保服务人员在第一时间赶到现场进行并处理故障；

（7）对故障设备的调整、修复及损坏零配件更换等；

（8）提供详细的检测报表。

3.维护保养范围

（1）物理性检查

①UPS内部、蓄电池表面清洁，检查UPS系统运行环境；

②检查UPS、蓄电池、断路器等所有电气的连接、绝缘情况及相应处理；

③检查UPS内部元器件（继电器、断路器、风扇、电容等）和蓄电池极柱、连接条等有否氧化或腐蚀等现象及相应处理或更换；

④检查UPS、蓄电池所有连接处有无松动、绝缘情况及相应处理；

⑤检查蓄电池极柱有否爬酸、漏液，安全阀周围是否有酸液逸出，检查蓄电池壳体有无损伤、渗漏和变形，极柱有无损伤、变形及相应处理或建议更换；

⑥检查UPS、蓄电池所有元器件及连接处温升有无异常及相应处理或更换；

⑦UPS 接地保护有效性检查。

（2）电气参数设置的检查、测试、核对、调整

①检测UPS各运行参数（输入、输出、旁路的电压、电流、频率、功率负载、电池参数等）、报警记录、显示功能和三相负载均分调整；记录所有显示数据和环境参数，包括：进线负载电流、接地电流、配电盘承载电流、支路的电压和电流。

②对UPS的工作记录和报警记录进行检查，根据记录情况进行预防性维护。进行UPS市电逆变/静态旁路转换、手动旁路（按要求）、市电逆变/电池供电转换功能测试；

（3）蓄电池维护

①在每次巡检对电池进行放电，在放电前对电池内阻及浮充电压进行测试。

②存在两组及两组以上电池组，放电需测量每组电池组电流是否均衡，如果不均衡差别太大，需分析具体原因并予以处理。

③对在测量过程中发现损坏的电池需做好标识，及时跟分管领导及现场管理人员汇报，并立即安排更换电池或电池组，避免后期因市电停电引起后端负载停电故障。

④对损坏的电池及已到使用年限的电池组，督促进行更换，并将更换意见反映给相关责任人。

⑤每节电池应粘贴电池内阻记录标签并在每次保养后做好记录。

（4）技术档案、培训、服务等要求

①应为设备建立维修维护技术档案。每次维修维护工作结束时，维护人工程师要详细填写维护维修报告并填写意见和签字确认。

②维护人提供维修维护报告应包括如下内容：维修服务内容、维护服务内容、工作性质计服务时间统计、故障处理及备件更换情况、设备状况分析及评价、对设备运行计使用的建议。

③有义务对用户有关人员进行现场培训(对操作系统的应用和UPS工作原理的讲解以及基本故障的处理)。

④应具备UPS及开关电源维护的专业仪表仪器，如内阻仪（电导仪）、蓄电池放电容量测试仪、万用表、钳流表等。

（四）UPS告警云服务要求

提供UPS告警云服务需与现有的告警云服务软件相匹配并支持与医院其他UPS统一监控管理。